| Функции ГРЩ Ввод питания 380 В 3 фазы 50 Гц с берега с контролем напряжения, частоты и порядка фаз Ввод питания 380 В 3 фазы 50 Гц от дизельгенератора №1 (ДГ1) с контролем напряжения, частоты и порядка фаз Ввод питания 380 В 3 фазы 50 Гц от дизельгенератора №2 (ДГ2) с контролем напряжения, частоты и порядка фаз Генерация напряжения 220 В 1 фаза 50 Гц Блокировка одновременного подключения к шинам распределения питания более одного источника. Выбор ДГ1 или ДГ2 в качестве резервного источника и его автоматическое включение при пропадании питания или аварийном отключении основного источника – берега или другого ДГ. Автоматическое отключение потребителей III группы при понижении частоты ниже 46 Гц в течении более 2 сек. Автоматическое отключение потребителей II группы при понижении частоты ниже 48 Гц в течении более 5 сек. Защитное отключение потребителей II группы при утечке тока на корпус для защиты людей от поражения эл.током Защитное отключение потребителей III группы при утечке тока на корпус для защиты людей от поражения эл.током Индикация наличия напряжения на вводах 1, 2, 3 Индикация включенного/выключенного состояния вводных автоматов щитов питания I, II, III групп. Индикация частоты тока на шине. Предупреждение о перегрузке сети – снижении частоты ниже 49 Гц. | Состав оборудования Вводной щит Вводные автоматы 380 В, 3 фазы, 160А – 3 шт. Реле контроля фаз – 3 шт. Магнитные контакторы 380 В, 3 фазы, 200А – 3 шт. Реле блокировки одновременного включения – 6 шт. Кнопки включения контакторов – 3 шт. Трансформатор 380/220 – 1 шт. Переключатель выбора резервного ДГ – 1 шт. Реле автоматического включения резервного ДГ – 2 шт. Щит питания потребителей I категории Вводной автомат 380В, 3 фазы, 125А – 1 шт. Реле контроля частоты. Автоматы питания потребителей: Щит питания потребителей II категории Вводной автомат 380В, 3 фазы, 63А c расцепителем по внешней команде – 1 шт. Реле контроля частоты. УЗО Автоматы питания потребителей: Щит питания потребителей III категории Вводной автомат 380В, 3 фазы, 63А c расцепителем по внешней команде – 1 шт. УЗО Автоматы питания потребителей: |
| --- | --- |

Проект ТЗ на ГРЩ